**1 ENERENT**

**1.1 Mobile Kältezentralen**

**1.1.1 COOLUNIT MKZ D 50 kW - Mobile Kältezentralen**

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH

Brandbachstrasse 10

8305 Dietlikon

Tel.: +41 44 800 16 16

info@enerent.ch

**Coolunit MKZ 50 D - Mobile Kältezentralen mit einer Leistung bis 50 kW**

Lieferung und Aufstellung einer mobilen luftgekühlten Kältezentrale mit einer Leistung bis 50 kW (bei 7°C / 12°C und 32°C Aussentemperatur) zur Erzeugung von Kaltwasser auf Mietbasis. Kaltwassersatz mit Scroll-Inverter-Verdichtern und optional integriertem Hydronik-Modul. Anbindung der flexiblen Verbindungsleitungen an das bestehende Kältenetz. Inbetriebnahme und technische Einweisung an der mobilen Kältezentrale durch einen ENERENT-Techniker. Verbindungsleitungen in den erforderlichen Dimensionen und Längen. Abbau und Abholung der mobilen Kältezentrale nach Beendigung der Mietzeit sowie deren Wartung und Endreinigung.

**Technische Daten**

**Typ: COOLUNIT MKZ 50 D - Mobile Kältezentrale bis 50 kW**

Kälteleistung: 7°C/12°C u. 32°C Aussentemperatur 48,9 kW

Abmessungen mit Transportrahmen (L x B x H): 1.310 x 2.670 x 2.400 mm

Transport-/ Betriebsgewicht: 1.130 kg / 1.175 kg

Kältemittel: R410A

Verdichter: Scroll

Anschluss bauseitig (IG): Bauer 2" (Male / Female)

Elektrische Leistungsaufnahme: 17,86 kW

Stromaufnahme max.: 52,6 A

Elektrischer Anschluss: 63 A / 400 V / ~3/N/PE Schalldruckpegel in 1m: 64 db (A)

Volumenstrom Wasser: 10 m³/h

Förderhöhe Pumpe: 27,1 - 32,0 m

Zulässiger Systemdruck: 3 bar

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung bis 50 kW Mietzeit / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Kälte / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verbindungsleitungen 2 Stück VL / RL Bauer 2" à 10 m / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Verlängerung der Verbindungsleitungen / je Stück à 10 m / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Stromkabel 400 V / CEE 63 A à 25 m / Tag

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Bypass 2" / pauschal

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Schmutzfänger 2" / pauschal

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Antransport per Spedition mit Stapler, pauschal

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Abtransport per Spedition mit Stapler, pauschal

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung an der Kältezentrale

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

Abbau der Kältezentrale

CHF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | CHF |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | CHF |